附件4
[bookmark: _GoBack]湖北省省级政府采购询价单
采购项目备案编号：420000-2026-06720                                        2026年7月  日
	采购单位（加盖公章）：湖北省农业事业发展中心

	联系人：杨涛
	联系电话：027-87898311
	传真：

	采
购
需
求
	品名
	规格型号
	配置或技术参数
(※为必须满足项，▲号为可偏离项)
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	机房精密空调
	

	1.空调类型：房间级上送风精密空调（提供3C认证证书、彩页或泰尔检测报告并加盖供应商公章）
2.总冷量：≥12.5kw
3.显冷量：≥11.3kw
4.全年能效比（AEER）：≥4.0
5.风量：≥3000m3/h
6.加热量：≥2kw
7.输入电压：额定电压（380V）的90%～115%
8.输入频率：48Hz～52Hz
9.能效比：≥3.1
10.冷风比：＜4.0W/（m3/h）
▲11.室外机质量：60kg
12：制冷剂：R410A
13：检测功能：具有制冷剂泄露或不足检测功能
14.工作噪声：≤44 dB(A)
15.室内机尺寸：≤610*510*1860mm
16.接口：标配RS485接口通讯，支持远程监控
17.膨胀阀：节流装置应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式
18.屏幕：全中文大屏幕显示，具有多级密码保护，专家故障诊断功能。
19.排水管：Φ25mm PVC带保温套
20.外机接水盘安装：现场实际情况定制
21.铜管：气管Φ16/液管Φ13（0.8mm)（10米内）、10米以上：气管19/液管Φ13（0.8mm)（供应商自行考虑铜管长度）
22.铜管保护套：PVC	国产
23.橡塑保温：国产
24.电源线	国标铜芯5*6mm²
※25.所投产品具备CNAS综合实验室评定证书，且检测范围包涵精密空调，提供证书复印件加盖制造商公章。
※26.为保证投标产品服务质量，所投产品需要获得设备生产制造商针对本项目的售后服务承诺函。
	1个

	合同签订之日起20个日历天内完成所有产品采购、运输、安装，并通过验收。
	省农业发展中心
	



	供应商
回复
	
	
	
	
	
	
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：


说明：1.本项目为“交钥匙”项目，供应商应报价应包含设备运行必要配件和辅材、辅料和安装服务费用，如技术参数所列但不仅限于19-24项，不得产生额外费用；2.供应商所投产品及型号应优于以上参数。

