附件4

湖北省省级政府采购询价单

采购项目备案编号：420000-2026-06720                                        2026年7月  日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省农业事业发展中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：杨涛 |  |  | 联系电话：027-87898311 |  |  | 传真： |  |  |
| 采 购 需 求 | 品名 | 规格型号 | 配置或技术参数 (※为必须满足项，▲号为可偏离项) |  | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 机房精密空调 |  | 1.空调类型：房间级上送风精密空调（提供3C认证证书、彩页或泰尔检测报告并加盖供应商公章） 2.总冷量：≥12.5kw 3.显冷量：≥11.3kw 4.全年能效比（AEER）：≥4.0 5.风量：≥3000m3/h 6.加热量：≥2kw 7.输入电压：额定电压（380V）的90%～115% 8.输入频率：48Hz～52Hz 9.能效比：≥3.1 10.冷风比：＜4.0W/（m3/h） ▲11.室外机质量：60kg 12：制冷剂：R410A 13：检测功能：具有制冷剂泄露或不足检测功能 14.工作噪声：≤44 dB(A) 15.室内机尺寸：≤610*510*1860mm 16.接口：标配RS485接口通讯，支持远程监控 17.膨胀阀：节流装置应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式 18.屏幕：全中文大屏幕显示，具有多级密码保护，专家故障诊断功能。 19.排水管：Φ25mm PVC带保温套 20.外机接水盘安装：现场实际情况定制 21.铜管：气管Φ16/液管Φ13（0.8mm)（10米内）、10米以上：气管19/液管Φ13（0.8mm)（供应商自行考虑铜管长度） 22.铜管保护套：PVC 国产 23.橡塑保温：国产 24.电源线 国标铜芯5*6mm² ※25.所投产品具备CNAS综合实验室评定证书，且检测范围包涵精密空调，提供证书复印件加盖制造商公章。 ※26.为保证投标产品服务质量，所投产品需要获得设备生产制造商针对本项目的售后服务承诺函。 |  | 1个 | 合同签订之日起20个日历天内完成所有产品采购、运输、安装，并通过验收。 | 省农业发展中心 |  |
| 供应商 回复 |  |  |  |  |  |  | 单价 | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话： |  | 传真： |  |

说明：1.本项目为“交钥匙”项目，供应商应报价应包含设备运行必要配件和辅材、辅料和安装服务费用，如技术参数所列但不仅限于19-24项，不得产生额外费用；2.供应商所投产品及型号应优于以上参数。